## 征询1
市场征询目录
序号 | 项目名称 | 使用科室 | 用途及要求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 总预算 （元）
1 | 厨房灭火系统 | 膳食科 | 烟罩灭火系统（双瓶） 说明： 1.厨房设备灭火装置使用温度：4℃～55℃。 ☆2.主体箱规格： CMJS18-2(双瓶组）： 长680mm*宽235mm*高630mm 3.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 4.工作原理：自动启动，手动启动，机械启动。 ☆5.驱动器：符合GA61-2010的规定，接口螺纹M27*1.5，驱动力为231.5N±20N(符合XF 61-2010）。 6.灭火剂贮存容器：灭火时间3-5s,灭火剂类型：食用油专用灭火剂（无毒、无味、无污染、无公害）保质期：3 年，CMJS10-1充装质量：12kg；CMJS18-2充装质量：2*12kg。 7.驱动气瓶贮存容器：气体介质：氮气；容积：单瓶1.2L，双瓶1.4L，符合《气瓶安全技术规程》的要求，符合GB/τ099.3-2017的标准。 8.减压阀工作压力：前压力12MPa，后压力1.2MPa。 9.控制盘：外接电源220V，工作电源12V。 10.感温器动作温度：185℃。 11.轴承角轮：最大使用温度350℃。 12.喷嘴：喷射时间为20.5s,喷射延迟为2.2s。 13.连接管压力：40兆帕，接头为不锈钢。 14.抗飞溅：装置启动后灭火剂喷射时无燃烧的油液飞溅出来，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来。 15.CMJS18-2型（双瓶组18个喷嘴）可以覆盖10内米的厨房灶台。 16.控制盘备用电池满足正常监视状态下连续工作48h，期间保证装置可靠启动，主、备电源能自动切换供电，并有工作指示。 ☆17.药剂连接管、管路、管件采用304不锈钢制造；符合Q/MYE1-2018标准的要求。 ☆18.箱体面板上设有三个按钮：启动开关、消音开关、一键测试，一键测试键用于安装完毕或日常巡检（现场水电具备的情况下）对设备进行喷洒测试，消音开关是在设备正常启动过程关闭设备声光报警器，启动开关是设备电路的开关键。 19.双瓶氮气瓶高度是37CM | 2 | 套 | 9960 | 19920